
比选函

因合肥综合性国家科学中心大健康研究院园区七氟丙烷钢瓶检测及药剂充装服务项目采购需求，欲采购七氟丙烷气体灭火装置钢瓶压力检测、欠压气瓶药剂补充充装及相关配套服务，欢迎贵方就采购内容进行报价。现将有关事项说明如下：
一、项目概况与采购范围【注：可根据具体项目情况自行增减】
1.项目名称：【合肥综合性国家科学中心大健康研究院园区七氟丙烷钢瓶检测及药剂充装服务项目】 
2.项目实施地点：【安徽省合肥市经开区宿松路4090号大健康研究院】
3.资金来源：【☑财政  □自筹】资金、已落实
4.采购方式：比选采购
5.采购范围：【对研究院园区61瓶七氟丙烷气体灭火装置（防护面积2539平方米）进行钢瓶压力检测、欠压气瓶药剂补充充装，包括钢瓶拆装、转运、检测、充装、复位调试及配套服务等全部内容】 
6.计划工期/供货期/服务期：【合同签订之日起 15 个工作日内完成全部检测及充装工作】
7.最高限价：【24万元】
8.项目类别：□工程  □货物  ☑服务
9.资格审查方式：□资格预审  ☑资格后审
10.其他：【无】
二、供应商要求【注：可根据具体项目情况自行增减】
1.具有有效的营业执照。并提供实际控制人证明材料（须政府网站查询页面截图打印或企查查、天眼查等第三方APP查询结果页面截图打印）。供应商须为依法设立的消防设施工程专业承包企业；本项目涉及压力容器（无缝气瓶）定期检验，供应商或其委托实施检测检验的机构须持有有效的特种设备检验检测机构核准证（气瓶检验机构）等法定资质。
2.类似项目业绩要求：自2025年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有3项及以上产业园区（单个合同钢瓶数量在20瓶及以上）消防气体灭火系统（七氟丙烷等）钢瓶检测充装。
3.人员要求：拟投入本项目的钢瓶检测人员应具备特种设备检验检测（气瓶检验）作业资格或消防设施维保相应资质，证书在有效期内；施工现场负责人应具备相应的安全管理能力。
4.信誉要求：供应商不得存在以下情形：
（1）在“国家企业信用信息公示系统”网站中被列入严重违法失信企业名单；
（2）在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单；
（3）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法案件当事人名单；
（4）在近三年内（2023年1月1日至今）供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。
5.本项目【接受】联合体响应。联合体响应的，应满足下列要求：【联合体成员不超过2家，联合体牵头人须为消防设施工程专业承包企业和消防技术服务机构，联合体成员应包含具备气瓶检验检测法定资质的机构；须提交联合体协议书，明确各方承担连带责任并明确联合体牵头人】
6.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。
三、报价时间、地点及报价函要求
1.招采文件获取时间：
  2026年10月13日至2026年10月19日
2.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）：【2026】年【10】月【19】日【9】时【30】分(北京时间）；
2.响应文件递交方式：
邮寄：☑     现场递交：☑
邮寄地址：【安徽省合肥市经开区宿松路4090号大健康研究院综合保障处朱强林老师收，电话：18605511156】。
逾期提交或所提交的响应文件不符合规定的，采购人拒绝接收；
3．开启时间及地点
[bookmark: _GoBack]开启时间:【2026】年【10】月【19】日【9】时【30】分
开启地点：合肥综合性国家科学中心得到健康研究院4号楼235会议室。
四、联系方式
1.采购人：【合肥综合性国家科学中心大健康研究院】
地    址：【安徽省合肥市经开区宿松路4090号大健康研究院】
联 系 人：【朱老师】
电    话：【18605511156】
2.招标采购监督信息：
招采部门：【综合保障处】
地    址：【安徽省合肥市经开区宿松路4090号大健康研究院】
联 系 人：【彭老师】
电    话：【0551-63661211】 
合肥综合性国家科学中心大健康研究院综合保障处



2026年10月13日



[bookmark: _Toc912][bookmark: _Toc26452][bookmark: _Toc10855]第一章 供应商须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	计划工期/供货期/服务期限
	计划工期/供货期/服务期限：见采购公告


	2
	质量标准
	合格，符合国家及安徽省有关消防、特种设备检测检验及危险化学品管制的标准和规定

	3
	最高限价
	无
有，最高限价： 240000 元（人民币☑  美元□  欧元□）
注：报价不得超过本次发布的最高限价，否则视为无效响应。

	4
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘现场

	
	
	

	6
	供应商要求澄清采购文件的截止时间
	距响应截止时间【 1 】日前。
提出方式：通过电子邮件（邮箱地址： ）递交。
          ☑现场递交

	7
	采购文件澄清发出的形式
	通过电子邮件（邮箱地址：                   ）发布
☑通过媒介网站

	8
	分包
	不允许

	9
	偏离
	允许     不允许

	10
	采购文件澄清发布媒介
	[bookmark: EBc5d1e033f7d74e9ca75b22badb786c7a]同采购公告发布的媒介网站

	11
	供应商确认收到采购文件澄清的时间
	[bookmark: EBb1b4d12c18ea4df0b3ff5a3632d7ae82]不需要确认。
澄清文件发布之日起，视为供应商已收到该澄清。供应商未及时关注采购人发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。

	12
	响应有效期
	响应截止之后【90】天

	14
	响应文件份数
	供应商应按照下列要求准备响应文件：
（1）份数要求：响应文件正本 壹 份，副本 贰 份，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（2）需提供电子版响应文件：电子文档 壹 份（U盘，随响应文件封装，电子文档为Word版文件和带有公章的正本扫描件电子PDF文件）。所提交的电子资料（U盘）应能正常读出，响应文件电子版仅作为存档使用，不作为否决条款，内容要求与纸质版文件一致。
（3）密封要求：响应文件按采购文件要求加盖单位公章，装订成册，可以分册装订。响应文件应密封包装，并在封面上注明：
采购人名称：                           
项目名称：                             
供应商名称：                           
封口处注明：“   年  月  日   时前不得启封”字样并加盖公章。

	15
	开启程序
	（1）宣布开启会议纪律；
（2）检查确认响应文件的密封（加密）情况；
（3）按照供应商签到顺序开启响应文件；
（4）公布供应商名称、标段（包别）名称、响应报价及其他内容；
对商务及技术文件评审完成后，根据第三章“评审办法”的规定再开启所有供应商的报价文件（适用于技术评分最低标价法）；
（5）开启结束。

	16
	评审小组的组建
	评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面专家人数不少于评审小组人数的三分之二。              
评审专家确定方式： 内/外部专家组成。                  

	17
	推荐成交候选人的排序及数量
	是否排序：
排序
不排序
数量：不多于3家。

	18
	成交候选人公示的媒介
	公示媒介：同采购公告发布媒介


	19
	是否授权评审小组确定成交人
	是
否，评审小组推荐成交候选人。

	20
	履约担保
	是否要求供应商递交履约保证金：
不要求
要求，具体如下：
（1）履约保证金金额：【履约保证金金额】
（2）履约保证金形式：
现金（银行转账、银行电汇）
银行保函
担保机构担保
保证保险
（3）具体要求：
①采用银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
②采用担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。
（4）其他要求：【关于履约保证金的其他要求】

	
	
	

	22
	评审过程中的澄清、说明或补正
	（1）在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（2）因供应商未在规定时间内按照评审小组要求进行澄清、说明或补正内容的，视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，评审小组可按照对供应商不利的解释进行判定。
（3）澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
（4）评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

	23
	解释权
	（1）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除采购文件中有特别规定外，按照采购公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；
（5）按照本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	24
	异议提出方式
	以书面形式提出。
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第二章 评审办法（综合评估法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	响应文件签字盖章
	响应文件封面、响应函、授权委托书按采购文件规定进行签字盖章

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	
	联合体供应商
（如有）
	提交符合采购文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合“采购文件”规定

	
	
	人员要求
	符合“采购文件”规定

	
	
	供应商业绩
	符合“采购文件”规定

	
	
	信誉要求
	符合“采购文件”规定

	
	
	其他要求
	符合“采购文件”规定

	1.3
	响应性评审标准
	工期/供货期/服务期
	符合采购文件规定

	
	
	质量标准
	符合采购文件规定

	
	
	响应有效期
	符合采购文件规定

	
	
	响应保证金
	符合采购文件规定

	
	
	其他实质性要求
	符合采购文件的其他实质性要求和条件。

	第3章 评审办法
	2.1
	报价部分
	分值（ 30 ）分
	以通过审查的最低有效报价为评审基准价，得满分 30 分

	
	
	
	其他报价得分 =（评审基准价 ÷ 应答报价）×30

		2.2
	技术方案
	实施方案现场保障
	20分
	投标人应针对本项目制定相应的实施方案，内容包括但不限于：
1. 气瓶拆卸、运输及安装安全文明作业措施，具备赶工与延期应对措施，施工组织协调顺畅，可落地执行；提供安全保障方案。
2. 提供钢瓶检测服务方案，针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。
3. 提供药剂充装服务方案，针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。
4. 提供气体灭火系统使用安全培训方案，方案要点包含培训内容，培训时长、培训次数等。
评标委员会根据如下分值区间对上述每一个方面进行评分：
（1）服务方案合理，完全满足项目需求，得 5 分；
（2）服务方案基本合理，可基本满足采购需求，得 3 分；
（3）服务方案简单，针对性不强，仅部分满足采购需求，得 1 分；
（4）未提供方案的，不得分。

	
	
	售后服
务方案
	7分
	（1）投标人需提供详细的售后服务方案（包括服务体系、 服务内容专业技术人员保障及服务电话等）。评委根据各投标人提供的方案进行评分： 
（1）方案内容详实全面，制度科学合理，可操作性强，得7 分；
（2）方案内容较为详实，制度完善，具备可操作4分；
（3）材料内容有待完善的，得 2 分； 
（4）未提供任何相关内容的，不得分。

	2.3
	商务与服务承诺
	类似项目业绩
	12分
	自2025年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有产业园区钢瓶检测充装（单个合同钢瓶数量在20瓶及以上）的，每提供一个得3分，满分12分；

	
	
	履约评价
	6分
	以上经评审小组认可的类似项目业绩中，业主履约反馈良好（满意/优秀/合格/好评/不错）及以上，每提供一个履约良好（满意/优秀/合格/好评/不错）及以上的业主评价的，得2分，满分6分。
注：响应文件中须提供加盖业主单位（合同甲方）公章或采购部门章的履约反馈或验收。

	
	
	检测设备与工装配置
	4分
	具有下列与本项目相适应的检测设备、仪器与专用工装：
（1）气瓶检验检测设备（测厚仪、水压试验装置、气密性试验装置等）；
（2）钢瓶起重搬运专用工装及防护用品；
（3）气体灭火系统调试工具；
（4）消防设施检测仪器（感烟/感温探测器测试仪等）。
以上设备每提供一类得1分，满分4分。
注：自有设备：提供有效期内计量检定 / 校准证书或出厂合格证明（证书单位与供应商名称一致）方可计分；租赁设备：提供完整租赁合同 + 出租方有效检定证书或出厂合格证明，缺任一材料该类别不予计分；同设备多台不重复加分，缺失一类扣除对应分值，无任何检测设备、仪器或工装本项 0 分。

	
	
	体系认证

	9分
	（1）具有有效期内的质量管理体系认证证书，得3分； 
（2）具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得3分； 
（3）具有有效期内的环境管理体系认证证书，得3分。 
注：须提供认证证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网证书查询截图，不提供不得分。

	2.4
	技术人员配置
	技术负责人配备
	4分
	供应商拟为本项目配备的技术负责人（1 人）： 
具有机电（或电子、消防设施工程）类专业工程师及以上职称证书或特种设备检验检测专业人员证书（含气瓶检验类），并具备气体灭火系统钢瓶检测充装从业经历，可得4分，本项满分4分。 
注：技术负责人须提供职称证书及学历证书复印件并加盖供应商公章；仅提供职称或学历其中一项的不得分。
需提供本单位为其缴纳的6个月以上的社保证明材料。

	
	
	技术人员配备
	8分
	供应商拟为本项目配备的专职检测充装技术人员（不少于4人）： 
每提供一名具有特种设备检验检测人员执业证（在有效期内）或消防设施操作员证的专职技术人员或气瓶检验证，且具备 4 年以上钢瓶检测充装或气体灭火系统维保工作经验的，得 2 分，最高得 8 分。
每提供一名具有特种设备检验检测人员执业证（在有效期内）或消防设施操作员证或或气瓶检验证的专职技术人员，且具备 2 年以上钢瓶检测充装或气体灭火系统维保工作经验的，得 1 分，最高得 4 分。
所提供人员证件在有效期内但工作经验不足 2 年的，不得分。
注：同一人证书不得重复计分。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.4
	分值构成
（总分100分）
	商务及技术文件分值：   70     分
响应报价文件分值：     30    分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	需要补充的其他内容

	业绩证明材料
	资格审查和详细评审中的业绩应按下列规定提供业绩证明资料：
（1）资格审查和详细评审中的业绩是否可重复计取得分：
可重复    不可重复
（2）类似项目业绩和项目经理/项目负责人业绩是否可重复：
可重复    不可重复
（3）合同协议书。
（4）若证明材料不能反映合同签订日期、金额、规模等相关业绩评审指标的，须另行提供该业绩发包人出具的证明文件，否则不予认可。
（5）特别约定：采购活动结束后，采购人有权对供应商响应文件内奖项、业绩、证书、社保等相关资料原件进行核查，若无法提供或提供不及时或资料不一致，则视为提供虚假资料，不予退还响应保证金并取消其成交资格。







[bookmark: _Toc8591][bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc1167]第四章 合同主要条款
[bookmark: _Toc11775][bookmark: _Toc179632787][bookmark: _Toc246997081][bookmark: _Toc246996338][bookmark: _Toc247085853]【根据具体项目进行补充】
	序号
	类别
	主要条款

	1
	付款方式
	项目完工并验收合格后，一次性支付全部合同价款（付款前须提供有效发票及完整验收资料）。

	2
	计划工期/服务期限/交货周期
	合同签订之日起 15 个工作日内，完成全部钢瓶检测及药剂充装工作（含出具检测报告）。

	3
	建设地点/交货地点/服务地点
	

	4
	其他
	详见采购需求


[bookmark: _Toc144974834][bookmark: _Toc152045772][bookmark: _Toc152042554][bookmark: _Toc94257474][bookmark: _Toc9137][bookmark: _Toc10436][bookmark: _Toc16137]
第五章 采购需求
一、项目基础信息
项目地点：安徽省合肥市经开区宿松路 4090 号大健康研究院
服务期限：合同签订之日起 15 个工作日
服务范围：全院七氟丙烷气体灭火系统钢瓶 61 瓶的压力检测及欠压气瓶药剂充装，含钢瓶拆装、转运、检测、充装、复位、系统调试、报告出具等配套服务。详情附件一。
二、钢瓶检测作业基本要求
检测范围：对 61 瓶钢瓶逐一开展外观检查、壁厚测定、水压试验、气密性试验等压力检测，以及对欠压气瓶的药剂补充充装；检测流程、判定标准应符合特种设备安全技术规范及《气瓶安全技术规程》等要求。
作业内容：钢瓶外观及合格证、铅封、压力表检查；壁厚测定、水压试验、气密性试验；对欠压、超期未检、存在缺陷的钢瓶进行标识并分别出具检测结论与处理意见。
钢瓶检测需符合国家相关技术要求，出具有效的钢瓶检测报告，原气瓶中抽出的七氟丙烷气体再充装前，需对抽出的原气体进行检测，检测合格后方可充装，并出具检测报告（检测报告中至少包含纯度和水分指标），七氟丙烷药剂检测需符合国家相关技术要求，出具有效气体检测报告，并在瓶身上张贴检测充装合格证书。补充的药剂应当具备型式检验报告，中标供应商承诺补充到气瓶内的药剂与检验报告药剂一致。
采购人在气瓶上标记，中标供应商应在气瓶气体排放收集、检测和药剂补充过程进行录像。整个检验充装过程， 中标供应商要对气瓶整个检测、充装流程提供真实照片和视频，不符合要求的 
采购人将不支付任何费用。
3、 作业安全与应急处置
钢瓶检测、充装、装卸、运输作业严格执行危险化学品及特种设备作业安全操作规程，作业人员持证上岗并配备相应防护用品；
作业现场设置安全警戒与警示标识，无关人员不得进入作业区域；
涉及高压气体作业时严格落实充装安全技术措施，防止泄漏、超压、倾倒等安全事故；
制定钢瓶泄漏、火灾、炸裂等突发事故应急预案，明确处置流程与责任人；
作业期间如遇甲方园区重点时段管控或有特殊安全保障要求，乙方应予配合；供应商需做好安全管理，气瓶拆除、运输、检测充装与安装全过程中的安全由供应商自行负责。若因供应商作业原因，造成研究院或工作人员伤亡及财产损失，由供应商自行承担全部责任。
换气期间安全保障
钢瓶检测充装作业完成后，防护区需进行通风换气，换气期间气体灭火系统暂不具备正常灭火功能，乙方须采取以下安全保障措施：
（1） 灭火器配备：换气作业期间，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）中危险级B/E类火灾场所标准，在作业防护区入口及周边明显位置配备足量有效的二氧化碳灭火器；
（2）人员巡查：换气期间安排专人对作业区域及相邻房间进行不间断巡查，每30分钟记录一次巡查情况，重点关注电气设备、线路及易燃物状态，发现异常立即处置并上报甲方；
（3）火情应急援助：制定换气期间火情专项应急处置预案，明确火情发现、报警、初期扑救、人员疏散及甲方应急力量联动流程；如出现火情，立即启动应急预案，第一时间通知甲方安全管理部门及园区消防控制室，配合开展应急救援。
作业期间如遇甲方园区重点时段管控或有特殊安全保障要求，乙方应予配合；
作业安全责任全部由乙方承担，作业造成设备损坏、人身伤害或环境污染的，由乙方承担全部责任。
四、报价与费用涵盖范围
报价包含：全部人工费、检测费、充装费、检测与充装所需药剂耗材、工器具使用费、安全防护用品费等，除另行约定的内容外不再另行收费；
检测中发现钢瓶或瓶阀存在无法修复的缺陷、需更换钢瓶或配件的，由甲方另行安排采购，相关费用另行约定；
更换瓶阀、密封件等易损件的，优先选用质量合格产品并提供质保；更换下的旧件经双方确认后按甲方要求处置。
五、特种设备法定检验配合义务
乙方负责本项目钢瓶检测所涉法定检验事项的资料整理与现场配合，及时向甲方提供检测结论及法定检验所需资料，保障 61 瓶钢瓶检测符合市场监管部门特种设备安全监察要求；
五、人员配置要求
派驻本项目的检测及充装人员须持有相应特种设备作业人员证书（压力容器、气瓶充装类等），证书在有效期内；
人员须为本单位正式员工，并提供岗前安全教育培训及考核记录；
人员不得随意更换，如需更换须提前向甲方报备并经甲方同意；
检测充装人员作业统一着装、持证上岗，佩戴相应个人防护装备。
六、档案、台账、报告报送
建立全套钢瓶检测充装电子及纸质档案，检测记录、充装记录、缺陷处理记录、检测报告完整留存；
所有检测记录、检测报告、充装记录及法定检验资料，服务结束后完整移交甲方归档。
七、质量与验收要求
检测充装完成后由甲方组织验收，验收内容包括检测报告完整性、欠压气瓶充装达标情况、钢瓶复位及系统调试正常等；
乙方须确保检测数据真实准确、可追溯，对检测不合格的钢瓶出具书面处置建议。
8、 考核、违约扣款条款
未按要求完成检测充装任务、检测记录弄虚作假的，按次扣减服务费；
因乙方原因未按约定期限完成检测充装、影响气体灭火系统正常投用的，按次计扣；
检测不合格钢瓶未按规定处置或未及时整改、影响系统消防功能的，由乙方承担相应责任；
乙方原因造成检测充装作业停滞或系统功能受损的，按影响情况扣减服务费；
累计多次严重违约，甲方有权解除合同并追究违约责任。
9、 报价包含范围
报价为全包价，包含：人工、检测、充装、药剂、工器具、交通、安全防护、税费、施工组织、报告编制、现场管理等全部费用，除另行约定采购的内容外，甲方不再另行付费。
十、其他约束条款
乙方不得转包、分包本项目检测充装服务；
作业过程遵守研究院园区安全管理、保密管理规定；
发生安全事故，乙方第一时间上报甲方及市场监管部门，并按有关规定报告；
服务期内，实际检测及充装钢瓶数量较清单变化较大的，经双方协商按实际数量结算费用。


	附件一：大健康研究院气体灭火设备台账

	统计周期：2026年度    设备总数：61 台    

	序号
	设备房名称
	位置
	形式
	气体灭火数量
	充装日期
	充装量（kg）
	总充装量
	品牌
	备注

	1
	1#分配配电房
	1#楼地库一层
	预制式
	8
	2021.10.11
	144.00
	1152.00
	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
	

	2
	2#分配配电房
	5#楼地库负一层
	预制式
	9
	2021.10.11
	144.00
	1296.00
	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
	

	3
	总配配电房
	2#楼地库负一层
	预制式
	10
	2021.10.11
	144.00
	1440.00
	蚌埠依爱消防电子有限责任公司
	

	4
	4#楼分配配电房
	4#楼一层大厅
	预制式
	6
	2022.10.18
	127.00
	762.00
	磐龙安全技术有限公司
	

	5
	数据中心
	1#楼1层北
	预制式
	8
	2022.10.9
	78.75
	630.00
	江西德泰消防器材有限公司
	

	6
	4#楼2层实验室
	4#楼裙楼2层
	预制式
	2
	2022.10.18
	128.00
	256.00
	磐龙安全技术有限公司
	

	7
	
	
	
	1
	2022.10.18
	76.00
	76.00
	
	

	8
	
	
	
	1
	2022.10.18
	83.00
	83.00
	
	

	9
	
	
	
	1
	2022.10.18
	68.00
	68.00
	
	

	10
	
	
	
	1
	2022.10.18
	96.00
	96.00
	
	

	11
	
	
	
	1
	2022.10.18
	73.00
	73.00
	
	

	12
	
	
	
	1
	2022.10.18
	64.00
	64.00
	
	

	13
	
	
	
	2
	2022.10.18
	75.00
	150.00
	
	

	14
	
	
	
	1
	2022.10.18
	85.00
	85.00
	
	

	15
	
	
	
	1
	2022.10.18
	57.00
	57.00
	
	

	16
	
	
	
	2
	2022.10.18
	43.00
	86.00
	
	

	17
	
	
	
	1
	2022.10.18
	77.00
	77.00
	
	

	18
	
	
	
	5
	2022.10.18
	63.00
	315.00
	
	

	合  计
	61
	
	
	6766.00
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            （项目名称）

项目编号：      

响 应 文 件
（商务及技术文件）






供  应  商：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）

     年    月    日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
[bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc179632808]一、响应函
                 （采购人名称）：
1.我方已仔细研究       （项目名称）采购文件的全部内容，愿以报价文件响应函中的响应总报价，按合同约定实施和完成本项目，修补项目中的任何缺陷。（适用于技术评分最低标价法）
1.我方已仔细研究         （项目名称）采购文件的全部内容，在考察项目现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥         ）的响应总报价（其中增值税税率为：      %），按合同约定实施和完成本项目，修补项目中的任何缺陷。（适用于综合评估法及有效最低价法）
2.我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
3.服务期：        日历天。
4.我方将与本响应函一起提交响应保证金，且承诺响应保证金转出账户真实有效。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标包的其他管理人员，经你方审批后作为派驻本标包的项目管理机构主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格；
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件第一章“采购公告”中信誉要求规定的任何一种情形。
7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及采购文件、采购文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8.                          （其他补充说明）。


供  应  商：                                    （盖单位公章）

单位地址：                                    

邮政编码：       电话：        传真：         

日期：     年     月     日




分项报价表
格式自拟。
[bookmark: _Toc32618][bookmark: _Toc179632811]
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                        
[bookmark: _Toc352691662][bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc369531698][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc369531699][bookmark: _Toc384308377][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc361508754][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc300835211][bookmark: _Toc352691663][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc15573]姓名：            性别：        年龄：        职务：        
系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

	
	



                         供应商：          	（盖单位公章）

      年      月      日

注：法定代表人（单位负责人）参加响应活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人参加响应活动及签署文件的须提供授权委托书，法定代表人（单位负责人）身份证明不作要求。

（二）法定代表人（单位负责人）授权委托书
本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        （项目名称）         响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 自响应截止之日起至响应有效期满止  。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

	
	

	委托代理人身份证复印件

	
	



供  应  商：			                   	（盖单位公章）

委托代理人：			                     （签字或盖章）

委托代理人联系方式：                       


       年       月       日
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三 、响应保证金（不涉及，可删除）
若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的影印件。
如采用银行保函，供应商应在此提供银行保函扫描件，原件随响应文件同时递交。
[bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc179632815][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc535241089][bookmark: _Toc535241135][bookmark: _Toc535241232]
四、项目管理机构

（1） 项目人员组成表（不涉及，可删除）

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



（二）拟委任的主要人员简历（不涉及，可删除）

	姓  名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职  称
	
	单位
职务
	
	拟在本标包
担任职务
	

	毕业学校
	    年  月毕业于            学校        专业，学制   年

	经    历

	时间
	参加过的项目名称
	签约合同价金额（万元）
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	获奖情况
	



注：
1. 本表应填写项目负责人相关情况。
2. 供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。

（三）主要人员类似业绩和近年完成的类似项目情况表
（不涉及，可删除）
	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开始日期
	

	结束日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	



注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。

五、供应商基本情况
（一）供应商基本情况表
	[bookmark: _Toc421917003][bookmark: _Toc390411623]供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	供应商关联
企业情况
	供应商应提供关联企业情况，包括：
（1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


[bookmark: _Toc535241087][bookmark: _Toc535241133][bookmark: _Toc535241230]注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附资质证书副本、营业执照副本等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）供应商近年完成的类似项目情况表（不涉及，可删除）
	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开始日期
	

	结束日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	



注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: _Toc390411629][bookmark: _Toc460227118][bookmark: _Toc460660233][bookmark: _Toc421917010]六、施工组织设计/项目实施方案（不涉及，可删除）
施工组织设计：根据采购文件评分要求进行编制，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。
项目实施方案：根据采购文件评分要求进行编制，编制时结合项目特点提出切实可行的服务方案、组织措施等。
七、其他资料
供应商对照评审办法要求，自行提供其他相关资料（如有）
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